| 說 明 | ： | WEX是由環氧樹脂、水性硬化劑、導電材料所組成的水性靜電消散面塗，可以有效控制地板阻抗值，防止人員與設備產生的靜電累積衝擊影響製品品質，提昇高科技製品生產良率。 |
| --- | --- | --- |
| 特 性 | ： | - 水性材料，低VOC排放。 - 無縫地板容易清潔或清洗。 - 塗膜具有低光澤度。 - 塗膜具有良好的耐磨性。 - 良好的防靜電效果，不容易產生靜電火花。 - 防靜電效果長久不變。 |
| 用 途 | ： | - 半導體、電子機器、精密光學設備、醫藥品及食品的 無塵室地板。 - 電腦室、手術室的地板。 - 化學品倉儲、彈藥庫等儲存場所。 |
| 基本性狀 | ： | 主 劑 (WEX-A)：乳白色液體 硬化劑 (WEX-B)：淺灰色液體 (單一顏色) |
| 建議配合比 | ： | 主劑：硬化劑 ＝ 4：10 (重量比) |
| 包 裝 量 | ： | 主 劑 4 kg 裝 硬化劑 10 kg 裝 |
| 施 工 方 法 | ： | - 使用前，硬化劑先攪拌均勻。 - 主劑與硬化劑依照配合比例充分攪拌均勻，攪拌時間約需3分鐘。 - 不需要外加水稀釋。 - 施工時以滾筒塗佈二道。 |
| 施工條件 及限制 | ： | - 合適施工的基層表面溫度為10~30℃，施工的環境溫度為10~30℃，施工的空氣濕度為75%以下，並且在固化過程中，環境溫度不得低於10℃。 - 基層的表面溫度必須高於露點3℃以上，以降低冷凝風險! - 保持施工場所的通風。 |
| 可使用時間 | ： | 20分鐘 (25℃) |
| 乾燥時間 | ： | 指觸時間 12小時 (25℃) |
| 完全固化時間 | ： | 7天 (25℃) |
| 建議塗佈量 | ： | ~ 0.2 kg/m2 (二道用量) 表面阻抗 106 ~ 109 Ω (測試電壓 = 100V) |
| 儲存安定性 | ： | 儲存在陰涼場地，保存期限六個月。 |
| 注 意 事 項 | ： | - 施工表面附著的污染物、灰塵、水份須清除乾淨。 - 施工場所須避免火源以及密閉作業。 - 主劑與硬化劑須按規定配合比例均勻調合後，方可使用。 - 混合液請於可使用時間內使用完畢。 - 施工人員應該避免皮膚與眼睛接觸到化學材料，若不小心濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗，若眼睛如仍感覺不適時，則必須求助於醫生。 |